Расчетно-графическая работа № 8. « Определение  расхода электрической энергии и оценка энергоэкономичности производства»

Цель работы: Ознакомиться с методикой определения расхода электрической энергии и оценкой энергоэкономичности производства

Вопросы для самоподготовки и контрольного тестирования :

1.На какие нужды в общем случае расходуется электрическая энергия и от каких параметров  зависит годовой расход электроэнергии  оборудованием.

2. Что такое энергосбережение и энергоэффективность

3.Влияет ли режим эксплуатации электрооборудования на величину его установленной мощности и учитывается ли работа электрооборудования на холостом ходу при расчете годового расхода электрической энергии.

4.От каких факторов зависят технико-экономические показатели эксплуатации осветительных установок.

5.От каких факторов зависит значение величины удельной мощности источника и от каких параметров зависит суточное потребление электроэнергии по предприятии на нужды освещения.

.

1. Краткие теоретические сведения

В общем случае электрическая энергия расходуется на обеспечение работы  оборудования и на освещение.

Годовой расход электроэнергии W  оборудованием определяется по формуле:

(8.1)

где	Р - установленная (номинальная) мощность электрооборудования, кВт;

Ки - коэффициент использования установленной мощности (таблица 8.1);

Т - число часов работы оборудования за расчетный период, ч;

N - количество однотипного оборудования, шт.

Для электрооборудования, паспортная мощность S у которых обозначена в кВА, установленная мощность определяется по формуле:

(8.2)

где	cos  - паспортное значение коэффициента мощности.

При повторно-кратковременном режиме работы установленная мощность технологического электрооборудования принимается равной:

(8.3)

где	ПВн – номинальная мощность электроприемника при номинальной относительной продолжительности включения, кВт;

Рнп - паспортная мощность электроприемника при номинальной относительной продолжительности включения, кВт.

Если предусматривается холостой ход установки, то расход электроэнергии этой установкой определяется следующим образом:

(8.4)

где:	Рн - номинальная мощность электродвигателя под нагрузкой, кВт;

tн - время работы электродвигателя под нагрузкой, час;

Рхх - мощность, потребляемая электродвигателем при холостом ходе установки, кВт;

tхх -время работы электродвигателя без нагрузки, т.е. на холостом ходу.

Таблица 8.1 Коэффициент использования установленной мощности (Ки) электрооборудования

| Наименование оборудования | Ки |
| --- | --- |
| Котлы пищеварочные, сковороды | 0,7 |
| Электроплиты | 0,6 |
| Оборудование для кипячения, подогрева жидкостей | 0,5 |
| Кофемолки | 0,8 |
| Машины для очистки и нарезки овощей | 0,8 |
| Машины для измельчения мяса, нарезки гастрономических продуктов, хлеба | 0,7 |
| Месильные машины | 0,9 |
| Автомат газированной воды | 0,4-0,45 |
| Машины контрольно-кассовые | 0,25-0,4 |
| Машины посудомоечные | 0,8 |
| Транспортер | 0,2-0,25 |
| Холодильное оборудование | 0,6 |
| Лифт грузовой, пассажирский | 0,7 |
| Упаковочные машины | 0,3-0,4 |
| Моечная машина витрин, промышленный пылесос | 0,8 |
| Катки сушильно-гладипьные | 0,8 |
| Электромеханический пресс для сушки одежды | 0,9 |
| Стиральные машины | 0,7 |
| Машина швейная | 0,2 |
| Электрополотенце | 0,21 |
| Вентиляция | 0,6-0,8 |
| Кондиционер бытовой | 0,7 |

Энергосбережение – процесс планомерного проведения организационно-технических мероприятий, позволяющих уменьшить потребление энергии без снижения качества и объемов выпускаемой продукции или оказываемых услуг, ухудшения условий работы и отдыха людей , снижения уровня промышленной и экологической безопасности производственных процессов и т. п. К таким мероприятиям можно отнести внедрения современных технологий и оборудования, датчиков контроля над состоянием энергосистем , оптимизации схем и режимов работы, применения эффективных методов экономического стимулирования, повышения культуры производства и пр.

Энергосбережение основано на реализации ряда организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергоэффективность - рациональное использование энергетических ресурсов, достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники  и технологии и соблюдении  требований  к  охране

окружающей  среды.

Энергоэффективность изделия определяется классом энергоэффективности , который  устанавливает  экономичность энергопотребления изделия при эксплуатации. Виды бытовой техники, подлежащие маркировке по классу энергоэффективности: холодильники, морозильные камеры, кондиционеры, стиральные машины, электрические варочные поверхности и духовые шкафы, посудомоечные машины, телевизоры, СВЧ-печи, отопительные электроприборы, бойлеры, лампы накаливания, копировальная техника, мониторы и принтеры.

Класс энергоэффективности бытовой техники отражают один из основных потребительских свойств товара –расход электроэнергии для выполнения своих функций. цветовая кодификация на основе буквенного обозначения (от А до G), соответственно от зеленого к желтому, до ярко-красного цветовой гаммы.

Для каждого типа техники, существуют свои индивидуальные особенности для определения класса. Для стиральной машины, например, показатель энергоэффективности рассчитан как соотношение потребляемой в 1 час мощности, к максимальному весу загрузки. Размер экрана и потребляемая мощность определяет класс энергосбережения телевизоров, а индекс энергоэффективности стандартной посудомоечной машины определяется на основе процессов мытья и сушки в отдельности. Установить класс энергоэффективности  можно от »А++» до »Е», техника классов F и G уже давно нигде не выпускается, а классы ниже В существенно ограничены в реализации.

Приняты следующие буквенные обозначения: А — потребление меньше стандартного на 45%, В — на 25%, С — на 5%, D – потребление соответствует 100%, E — до 110%, F – до 125%, G — больше 125%. Введенные дополнительные обозначения — »А+» означает уменьшение потребление на 58% от расчетного, а класс »А++» — показывает фактический расход составляющий 33% от стандартного.

Энергосберегающие технологии - комплекс мер, направленных на более эффективное и рациональное использовать энергетические и топливные ресурсы. Энергосберегающее оборудование - энергосберегающие лампы, энергоэффективные электроприборы и др., управление электроэнергией дома с помощью системы «умный дом», утепление дома.

Учитывая специфику работы осветительных приборов в помещениях различного назначения, должно планироваться потребление электроэнергии с учетом режима их работы, географической широты расположения, сезонности работы и т.д. (табл. 8.2-8.6).

Таблица 8.2 Коэффициент запаса освещенности (Kз)

| Помещения и территория | Примеры помещений | Коэффициент запаса |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | естественное освещение ( положение окна) |  |  | искусственное освещении |  |
|  |  | вертик . | наклонно | горизон. | люм. лампы | лампы накаливания |
| Помещения общественных и жилых зданий | Кабинеты , жилые и учебные комнаты, лаборатории, читальные залы и залы совещания, торговые залы и т.д. | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |

где Кз - расчетный коэффициент, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.

Технико-экономические показатели эксплуатации осветительных установок (ОУ) учреждений различных ведомств, министерств зависят от правильного выбора (расчета) их мощности, рационального использования рабочего времени ОУ. Установленная мощность ОУ определена проектными институтами путем проведения светотехнических расчетов для каждого учреждения в каждом конкретном случае. В основу этих расчетов положена величина нормируемой освещенности рабочей поверхности, которая зависит от типа помещения и точности выполняемых работ в соответствии со СНБ 2.04.05-98. Значение величины удельной мощности источников света, приходящихся на единицу площади рабочей поверхности, зависит от таких величин, как площадь помещения, расстояние от источника света до рабочей поверхности, характеристики применяемых осветительных приборов, архитектурных особенностей помещения.

Для определения удельной мощности имеются специальные нормативные таблицы для групп светильников, а именно для осветительных приборов с люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Суточное потребление электроэнергии по предприятию (учреждению) на нужды освещения определяется по формулам:

- для помещений, имеющих естественное освещение

( 8.5)

- для помещений без естественного освещения

(8.6)

где	wi - удельная мощность освещения, зависящая от типа применяемого источника света по i-м помещениям, Вт/м2;

Si - площадь соответствующих помещений, м2;

Кo - коэффициент одновременности включения осветительных приборов (табл.8.3);

Кc - коэффициент спроса осветительных нагрузок (табл. 8.4);

Т - продолжительность работы осветительных приборов (табл. 8.5)

Таблица 8.3. Значение коэффициента одновременности включения осветительных приборов (Ко)

| Тип помещений | Коэффициент Ко |
| --- | --- |
| Помещения для посетителей | 0,9 |
| Производственные | 0,8 |
| Складские | 0,7 |
| Административно-бытовые | 0,95 |
| Торговые | 0,9 |

Таблица 8.4 Коэффициент спроса осветительных нагрузок (Кс)

| Наименование объекта | Коэффициент Кс |
| --- | --- |
| Мелкие производственные здания | 1,0 |
| Производственные здания, состоящие из отдельных больших пролетов | 0,95 |
| Административные здания и предприятия общественного питания | 0,9 |
| Производственные здания, состоящие из нескольких отдельных помещений | 0,85 |
| Лабораторные и конторско-бытовые здания, лечебные, детские и учебные учреждения | 0,8 |
| Складские здания, подсобные помещения, комнаты ожидания и т.д. | 0,6 |
| Наружное и аварийное освещение | 1,0 |

Таблица 8.5 Продолжительность работы осветительной установки Ти при односменной работе

| Нормир. освещенн. Ен, лк | Продолжительность работы установки Ти, ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4 | 5 | 7 |
| 150 | 820 | 640 | 530 | 470 | 420 | 390 | 340 | 300 |
| 200 | 1110 | 850 | 700 | 600 | 540 | 490 | 420 | 350 |
| 300 | 1740 | 1300 | 1050 | 890 | 770 | 690 | 580 | 470 |
| 400 | 2150 | 1740 | 1390 | 1180 | 1010 | 900 | 750 | 580 |
| 500 | 2150 | 2150 | 1740 | 1450 | 1250 | 1100 | 910 | 700 |

Общее суточное потребление электрической энергии определяется по формуле:

(8.7)

Годовое потребление электроэнергии на нужды освещения помещений учреждения (предприятия) определяется по формуле:

(8.8)

где	Wi - суточное потребление электроэнергии, кВт-ч;

Кз - коэффициент запаса, учитывающий потери осветительной сети,

n – количество рабочих дней учреждения (предприятия) в году.

Расход электроэнергии на освещение можно определить также по формуле:

(8.9)

где	Рно – суммарная номинальная мощность светильников в помещении, кВт;

Тмо – годовое число часов использования максимума освещения, ч (табл. 8.6, 8.7).

Таблица 8.7 Продолжительность работы осветительной установки Ти при двух- и трехсменной работе

| Нормированная освещенность Ен, лк | Продолжительность работы установки Ти, ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-х сменная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |  | 4 | 5 | 7 |
| 150 | 2820 | 2470 | 2270 | 2130 | 2020 |  | 1950 | 1830 | 1690 |
| 200 | 3130 | 2750 | 2500 | 2340 | 2210 |  | 2110 | 1970 | 1810 |
| 300 | 3810 | 3290 | 2970 | 2740 | 2570 |  | 2440 | 2260 | 2030 |
| 400 | 4300 | 3840 | 3430 | 3150 | 2940 |  | 2780 | 2540 | 2260 |
| 500 | 4300 | 4300 | 3900 | 3560 | 3310 |  | 3110 | 2830 | 2490 |
| 3-х сменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 4890 | 4520 | 4290 | 4120 | 4000 | 3900 |  | 3760 | 3590 |  |
| 200 | 5200 | 4790 | 4520 | 4330 | 4190 | 4080 |  | 3910 | 3710 |  |
| 300 | 5840 | 5320 | 4980 | 4740 | 4560 | 4420 |  | 4210 | 3950 |  |
| 400 | 6480 | 5850 | 5440 | 5250 | 4930 | 4760 |  | 4510 | 4200 |  |
| 500 | 6500 | 6380 | 5900 | 5560 | 5310 | 5110 |  | 4780 | 4440 |  |

- Примеры расчета.

Пример  1. Расчет годового расхода электроэнергии энергопотребляющим оборудованием (предельный уровень потребления)   условного продовольственного магазина

Исходные данные:

Вентиляторы приточной и вытяжной вентиляции, 4 шт. по 2,2 кВт Холодильные установки, 6 шт. по 1,65 кВт мощностью каждая Сушильные шкафы, 4 шт. мощностью по 0,89 кВт Время работы единицы электрооборудования определяется технологическим режимом работы предприятия за год, Т, час. Осветительные установки (ОУ) - 30 шт. по 0,08 кВт

Расчет:

Используя формулу (8.1) и Табл. 8.1 определяем расход электроэнергии электроприемниками, результаты расчетов заносим в табл. 8.8.

Таблица 8.8. Результаты расчетов( пример 1)

| Наименование оборудования | N шт. | Ру, кВт | Ки*(паспорт) | Время работы, Т, ч | Годовой расход э/э, W, кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилятор | 4 | 2,2 | 0,8 | 800 | 5632 |
| Холодильные установки | 6 | 1,65 | 0,8 | 6048 | 59875 |
| Сушильные камеры | 4 | 0,89 | 0,6 | 800 | 1709 |
| Освещение | 30 | 0,08 | 0,8 | 4200 | 8064 |
| Итого: 75276 |  |  |  |  |  |

Ответ: Предельный уровень потребления электрической энергии за год магазином составляет: W = 75276 кВт-ч.

Пример 2. Расчет годового расхода электроэнергии на освещение аудитории учебного заведения.

Исходные данные: Площадь аудитории, S = 70м2, освещенность рабочей поверхности - 300 лк, высота аудитории -4м, коэффициент одновременности, Ко = 0,95 (табл. 8.3), коэффициент спроса, Кс = 0,8 (табл. 8.4), коэффициент, учитывающий широту расположения помещения на местности, Кш = 1,011, продолжительность работы осветительных приборов в сутки, Т = 6 ч (режим работы учебного заведения). По нормативным справочникам для требуемой освещенности рабочей поверхности принимаем, что wi = 21,0 кВт/м2.  .

Расчет:

Годовое потребление электроэнергии осветительными приборами определяем по формуле (8.8).

W = 21,0∙70∙0,95∙1,011∙0,8∙1512= 1707,8 кВт ч/год

Годовое потребление электроэнергии с учетом коэффициента запаса освещенности ( Табл.8.2) : Wo = 1707,8∙1,2= 2049,4 кВт ч/год

Ответ: Для данной аудитории предельная норма потребления электроэнергии осветительными приборами составляет 2049,4 кВт ч/год.

- Порядок выполнения работы.

Задание 1. Рассчитать годовой расход электроэнергии энергопотребляющим оборудованием (предельный уровень потребления) по данным таблицы 8.9 в соответствии с вариантом, указанным преподавателем.

В таблице:  А – установленная мощность электроприемника РУ;

В – число часов работы оборудования за год, ч;

С – количество однотипного оборудования (приборов), штук.

При расчетах принять, что коэффициент использования установленной мощности для освещения равен: КИ=0,8.

Таблица 8.9 Варианты исходных данных для задания 1

| № вар. | Вид энергопотребляющего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освещение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электроплита |  |  | транспортер |  |  | вентилятор |  |  | пылесос |  |  | кондиционер |  |  | холодильник |  |  |  |  |
|  | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | С |
| 1 | 1,0 | 800 | 3 | 4,5 | 390 | 2 | 2,1 | 400 | 6 | 3,5 | 140 | 5 | 5,1 | 4300 | 7 | 0,75 | 6100 | 2 | 0,05 | 30 |
| 2 | 1,1 | 810 | 4 | 4,4 | 380 | 3 | 2,2 | 410 | 5 | 3,4 | 130 | 6 | 5,2 | 4250 | 6 | 0,76 | 6090 | 3 | 0,06 | 32 |
| 3 | 1,2 | 820 | 5 | 4,3 | 370 | 4 | 2,3 | 420 | 4 | 3,3 | 120 | 7 | 5,3 | 4200 | 5 | 0,77 | 6080 | 4 | 0,07 | 33 |
| 4 | 1,3 | 830 | 3 | 4,2 | 360 | 2 | 2,4 | 430 | 3 | 3,2 | 110 | 8 | 5,4 | 4150 | 4 | 0,78 | 6070 | 5 | 0,08 | 34 |
| 5 | 1,4 | 840 | 4 | 4,1 | 350 | 3 | 2,5 | 440 | 2 | 3,1 | 100 | 2 | 5,5 | 4100 | 3 | 0,79 | 6060 | 6 | 0,05 | 35 |
| 6 | 1,5 | 850 | 5 | 4,0 | 340 | 4 | 2,6 | 450 | 6 | 3,0 | 95 | 3 | 5.6 | 4050 | 7 | 0,80 | 6050 | 7 | 0,06 | 36 |
| 7 | 1,6 | 860 | 3 | 4,1 | 330 | 2 | 2,7 | 460 | 5 | 3,1 | 90 | 4 | 5,7 | 4000 | 6 | 0,81 | 6040 | 8 | 0,07 | 37 |
| 8 | 1,7 | 870 | 4 | 4,2 | 320 | 3 | 2,8 | 470 | 4 | 3,2 | 85 | 5 | 5,8 | 3950 | 5 | 0,82 | 6030 | 9 | 0,08 | 38 |
| 9 | 1,8 | 880 | 5 | 4,3 | 310 | 4 | 2,9 | 480 | 3 | 3,3 | 80 | 6 | 5,9 | 3900 | 4 | 0,83 | 6020 | 2 | 0,05 | 39 |
| 10 | 1,9 | 890 | 3 | 4,4 | 300 | 2 | 3,0 | 490 | 2 | 3,4 | 175 | 7 | 6,0 | 3850 | 3 | 0,84 | 6010 | 3 | 0,06 | 40 |
| 11 | 2,0 | 900 | 4 | 4,5 | 290 | 3 | 2,9 | 500 | 6 | 3,5 | 170 | 8 | 5,9 | 3800 | 7 | 0,85 | 6000 | 4 | 0,07 | 41 |
| 12 | 1,9 | 890 | 5 | 4,6 | 280 | 4 | 2,8 | 510 | 5 | 3,6 | 165 | 2 | 5,8 | 3750 | 6 | 0,86 | 5990 | 5 | 0,08 | 42 |
| 13 | 1,8 | 880 | 3 | 4,7 | 270 | 2 | 2,7 | 520 | 4 | 3,7 | 160 | 3 | 5,7 | 3700 | 5 | 0,87 | 5980 | 6 | 0,05 | 43 |
| 14 | 1,7 | 870 | 4 | 4,8 | 260 | 3 | 2,6 | 530 | 3 | 3,8 | 155 | 4 | 5,6 | 3660 | 4 | 0,88 | 5970 | 7 | 0,06 | 44 |
| 15 | 1,6 | 860 | 5 | 4,9 | 250 | 4 | 2,5 | 540 | 2 | 3,9 | 150 | 5 | 5,5 | 3600 | 3 | 0,89 | 5960 | 8 | 0,07 | 45 |
| 16 | 1,5 | 850 | 3 | 5,0 | 240 | 2 | 2,4 | 550 | 6 | 4,0 | 145 | 6 | 5,4 | 3550 | 7 | 0,90 | 5950 | 9 | 0,08 | 46 |

Задание 2. Рассчитать суточное и годовое потребление электроэнергии на нужды освещения помещения по данным таблицы 8.10 в соответствии с вариантом, указанным преподавателем. Все помещения имеют естественное освещение.

Принять, что коэффициент, учитывающий широту расположения помещения на местности равен: КШ=1,011, коэффициент запаса освещенности равен: КЗ=1,2, а количество рабочих дней в году составляет 252 дня.

Таблица 8.10       Варианты исходных данных для задания 2

| № вар. | Вид помещения | Площадь S, м2 | wi, Вт/м2 | Нормир. Освещен. Ен, лк | Кол. смен | Продолж. работы осветительной установки в сутки, Т, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | склад | 20 | 21,0 | 150 | 1 | 1,5 |
| 2 | кабинет | 22 | 21,1 | 200 | 2 | 2,0 |
| 3 | аудитория | 24 | 21,2 | 400 | 3 | 2,5 |
| 4 | кабинет | 16 | 21,3 | 200 | 1 | 3,0 |
| 5 | торговый зал | 28 | 21,4 | 300 | 2 | 3.5 |
| 6 | цех | 70 | 21,5 | 400 | 3 | 4.0 |
| 7 | лаборатория | 32 | 21,6 | 500 | 1 | 5,0 |
| 8 | офис | 34 | 21,7 | 300 | 2 | 7,0 |
| 9 | склад | 36 | 21,8 | 150 | 3 | 1.5 |
| 10 | офис | 38 | 21,9 | 300 | 1 | 2,0 |
| 11 | аудитория | 40 | 22,0 | 400 | 2 | 2,5 |
| 12 | цех | 92 | 22,1 | 400 | 3 | 3,0 |
| 13 | торговый зал | 44 | 22,2 | 300 | 1 | 3,5 |
| 14 | аудитория | 46 | 22,3 | 400 | 2 | 4,0 |
| 15 | цех | 48 | 22,4 | 400 | 3 | 5.0 |
| 16 | офис | 50 | 22,5 | 300 | 1 | 7,0 |

4. Оформление отчета

В отчете необходимо указать название и цель работы, изложить краткие теоретические сведения по определению  расхода электрической энергии и оценке энергоэкономичности производства, а также результаты действий, осуществленных в соответствии с порядком выполнения работы. В конце отчета сделать соответствующие выводы.